## 河池市人民医院中央空调系统、多联式空调机组、热水机组系统

## 维保服务项目采购需求偏离表

| 序号 | 项目名称 | 项目服务要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央空调系统、多联式空调机组、热水机组系统维保服务 | - 员工配置及要求： - 1.1 中标人人员岗位设置及人员配置需满足采购人运行需求，5～7名员工常驻医院（两个院区），合同期内要求中标人的项目负责人要在医院蹲点，且要提供授权书给采购人。 - 1.2 人员资质要求：要求有电工证、制冷与空调作业证，（其中包含有一名有焊接与热切割作业证的员工），需提供所有在岗人员证件复印件给采购人。 - 1.3 人员培训要求： - 1.3.1人员入职后经安全培训合格方能上岗。 - 1.3.2派遣员需要电工证、制冷与空调作业证证书； - 1.3.3每年学习培训中不得少于1次安全培训； - 1.3.4有年度培训计划，每月至少进行1次技术培训，每年至少进行1次中央空调的安全应急预案演练，每次培训或应急预案演练的资料需提交一份给主管部门归档。 - 2、服务标准和要求： - 2.1对医院中央空调系统、多联式空调机组、热水机组系统的日常巡检、维护保养、易损易耗件更换、设备维修服务，保证设备的正常运行。 - 2.2合同期间有 5～7名员工常驻医院，以提高服务响应能力，接到报修后及时响应，做到24小时响应（包括节假日、中晚时段、夜间）。紧急报修要求10分钟内到达现场进行处理，普通报修要求30分钟内到达现场进行处理，直到恢复正常运行(设备零件损坏需要加工或订货除外)，维修工期长或无零配件更换应及时通知采购人。所有维护维修工具由中标人自行配备。 - 2.3合同期间，现场作业人员的各种操作(包括临时用电、现场动火、气割电焊、高空作业、有限空间作业等)应符合国家安全生产操作规范，违反操作规范造成的各种人身伤害事故财产损失均由中标人负责。 - 2.4合同期内，配合医院对新增的中央空调系统、多联式空调机组、热水机组系统等工程的图纸评估和现场验收工作。 - 2.5合同期内配合医院做好各种公需的培训、应急预案演练，并及时将培训、演练资料提交主管部门归档。 - 2.6按中央空调系统、多联式空调机组、热水机组系统的国家行业标准进行维保。 - 2.7中央空调系统、多联式空调机组、热水机组系统维修配件单价200元以下（含200元）由中标人负责，单价200元以上维修配件由采购人支付，保养中央空调系统、多联式空调机组、热水机组系统所需药剂由中标人负责（含在维保费用内）。 - 2.8中央空调系统、多联式空调机组、热水机组系统维修过程中所更换的配件不再另算人工费（含大修都不再增加人工费）。 - 2.9医院范围内的洁静空调（含负压病房）维保要达到院感检测合格标准，如不合格，由中标人进行整改（整改时间为7个工作日），直到院感检测合格，整改所产生的费用由中标人负责；如中标人无法整改，采购人有权请第三方进行整改，由此所产生的费用由中标人负责，该费用从当季度服务费中扣除。 - 2.10大型维修工程维修费另行协商（5000元以上），并以书面报告形式通知采购人。 - 2.11必须储备一定量的易损易耗件，以备现场更换。 - 3、保养工作内容： - 3.1空调主机部分按医院要求的保养周期进行保养； - 3.2水泵部分按医院要求的保养周期进行保养； - 3.3风机盘管按医院要求的保养周期进行保养； - 3.4洁净设备末端设备检修(洁净组合风柜)按医院要求的保养周期进行保养； - 3.5冷冻循环水系统维护保养按医院要求的保养周期进行保养，处理材料由中标人负责； - 3.6设备环境卫生及除锈刷漆防腐处理按医院要求的保养周期进行保养； - 3.7冷却系统水质处理按医院要求的保养周期进行保养，处理材料由中标人负责； - 3.8热水系统按医院要求的保养周期进行保养； - 3.9空调滤网机过滤器清洗按医院要求的清洗、更换周期进行清洗、更换； |  |  |
| 2 | 中央空调通风系统风管清洗、消毒、检测服务 | - 1、服务内容： - 1.1含清洗消毒新风柜、风机盘管、新风管道、回风管道（如所在楼层有层流，则包含清洗消毒风柜机组）； - 1.2按楼层进行清洗消毒，列出房间、走廊等项目清洗消毒内容（含清洗消毒风管面积、盘机、回风、出风口、新风口数量让所在科室签字确认）； - 1.3门诊综合楼新风机约45台、盘机约900台（含回风、出风口、新风口），风管面积约4600平方、风柜机约2台；外科大楼新风机约15台、盘机约460台（含回风、出风口、新风口），风管面积约2200平方；风柜机约12台； - 1.4安全责任 - 1.4.1注意施工现场保护性覆盖，不得损坏或污染地面，墙面，办公桌等； - 1.4.2在清洗维护施工过程中造成新的故障或设备损坏，由中标人承担由此产生的相应损失。遇清洗前发现设备有故障，要告知采购人，采购人现场确认 - 2、必须符合行业规范及标准： - 2.1《公共场所集中空调通风系统卫生规范》（WS 394-2012） - 2.2《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》（WS/T 396-2012） - 2.3《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》（WS/T 395-2012） - 2.4《空调通风系统清洗规范》（GB19210-2003） - 2.5《公共场所卫生指标及限制要求》（GB37488-2019) - 3、质量标准： - 3.1清洗消毒完毕后由国家认可的第三方检测机构按《公共场所集中空调通风系统卫生规范》（WS 394-2012）要求进行检测，检测报告合格，工程才能验收（报告含空气质量、冷却水、冷凝水嗜肺军团菌数等内容），提供门诊综合楼和外科楼各一份合格检测报告给采购人。 |  |  |