- 河池市人民医院中央空调通风系统清洗消毒检测项目采购需求

一、服务内容：

- （一）含清洗消毒新风柜、风机盘管、新风管道、回风管道（如所在楼层有层流，则包含清洗消毒风柜机组）。

- （二）按楼层进行清洗消毒，列出房间、走廊等项目清洗消毒内容（含清洗消毒风管面积、盘机、回风、出风口、新风口数量让所在科室签字确认）。

- （三）门诊综合楼新风机约45台、盘机约900台（含回风、出风口、新风口），风管面积约4600平方、风柜机约2台；外科大楼新风机约15台、盘机约460台（含回风、出风口、新风口），风管面积约2200平方；风柜机约12台。

- （四）安全责任：①注意施工现场保护性覆盖，不得损坏或污染地面，墙面，办公桌等；②在清洗维护施工过程中造成新的故障或设备损坏，由中标人承担由此产生的相应损失。遇清洗前发现设备有故障，要告知采购人，采购人现场确认。

（五）清洗消毒完工后，由中标人对施工现场进行清洁，并收集、外运有关垃圾，提供清洗前后效果对比的施工照片给采购人。同时由采购人派管理人员负责现场检查、验收确认签字。

- 二、服务期限：壹年，从 2024年1月1日至2024年12月31日止。合同采用1+2方式。一年合同期满后，医院根据附件5《河池市人民医院中央空调系统、多联式空调机组、热水机组系统维保质量考核表》的每月考核结果进行年底服务质量综合评估，评估通过后方可续签（提前30天），但延续累计不能超过贰年。

三、行业规范及标准

（一）《公共场所集中空调通风系统卫生规范》（WS 394-2012）

（二）《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》（WS/T 396-2012）

（三）《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》（WS/T 395-2012）

（四）《空调通风系统清洗规范》（GB19210-2003）

（五）《公共场所卫生指标及限制要求》（GB37488-2019)

四、质量标准：

- （一）清洗消毒完毕后由国家认可的第三方检测机构按《公共场所集中空调通风系统卫生规范》（WS 394-2012）要求进行检测，检测报告合格，工程才能验收（报告含空气质量、冷却水、冷凝水嗜肺军团菌数等内容），提供门诊综合楼和外科楼各一份合格检测报告给采购人。

（二）通风系统卫生标准：

| 风管内表面卫生指标 |  |
| --- | --- |
| 积尘量 | ≤20g/㎡ |
| 细菌总数 | ≤100cfu/cm2 |
| 真菌总数 | ≤100cfu/cm2 |

| 送风卫生指标 |  |
| --- | --- |
| 可吸入颗粒物（PM10） | ≤0.15mg/m³ |
| 细菌总数 | ≤500cfu/m³ |
| 真菌总数 | ≤500cfu/m³ |
| β-溶血性链球菌 | 不得检出 |
| 嗜肺军团菌 | 不得检出 |